## Sheet1
CÁLCULO REQUERIMIENTO PARARRAYOS
Proyecto: | Añadir proyecto | [5 empty] | Densidad impactos sobre terreno
Fecha: | Añadir Fecha | [5 empty] | Ng = | 3
Revisión: | Añadir número de Revisión | [5 empty] | Valor obtenido según el mapa en la Figura 1.1 del SUA 8
Cálculo llevado a cabo según lo establecido en el CTE-SUA 8_Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, Articulado: Febrero 2010, Comentarios: 26 Diciembre 2017. | [6 empty] | Superficie de captura equivalente del edificio
[7 empty] | L = | 19.5 | Ae (m²) = | 5528.721
[7 empty] | l = | 17
[7 empty] | h = | 9
Frecuencia esperada de impactos (impactos/año)
Ne = | Ng | x Ae | x C1 | x 10^(-6) = |  |  | Coeficiente situación edificio
1-Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos
= | 3 | 5528.721 | 0.5 | x 10^(-6) = | 0.0082931 |  | C1 = | 0.5
Se considera que un edificio está aislado cuando no hay otros edificios a menos de una distancia 3H (H: altura del edificio).
Riesgo admisible (impactos/año)
Na = | 5.5 |  |  |  | x 10^(-3) =
| C2 | x C3 | x C4 | x C5 |  |  | Coeficiente tipo construcción
1-Cubierta metálica
= | 5.5 |  |  |  | x 10^(-3) = | 0.0055 | 2-Estructura de hormigón
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | C2 = | 1
Eficacia requerida | [6 empty] | Coeficiente contenido edificio
E = | 1 - | Na | = |  |  |  | 2-Otros contenidos
|  | Ne |  |  |  |  | C3 = | 1
E = | 1 - | 0.0055 | = | 0.3368 |  |  | Coeficiente uso edificio
|  | 0.0082931 |  |  |  |  | 3-Resto de edificios
[7 empty] | C4 = | 1
Nivel de protección requerido: |  |  |  | Nivel de protección 4
NO es obligatoria la instalación de pararrayos | [6 empty] | Coeficiente actividad edificio
2-Resto edificios
[7 empty] | C5 = | 1
Extracto Figura 1.1 del CTE-SUA 8

## Sheet2 (hidden)
NO es obligatoria la instalación de pararrayos | Es obligatoria la instalación de pararrayos
C1 | 1-Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos | 0.5
| 2-Rodeado de edificios más bajos | 0.75
| 3-Aislado | 1
| 4-Asilado sobre una colina o promontorio | 2
C2 |  | 1-Cubierta metálica | 2-Cubierta de hormigón | 3-Cubierta de madera
|  | 2 | 3 | 4
| 1-Estructura metálica | 0.5 | 1 | 2
| 2-Estructura de hormigón | 1 | 1 | 2.5
| 3-Estructura de madera | 2 | 2.5 | 3
C3 | 1-Edificio con contenido inflamable | 3
| 2-Otros contenidos | 1
C4 | 1-Edificios no ocupados normalmente | 0.5
| 2-Usos Pública concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente | 3
| 3-Resto de edificios | 1
C5 | 1-Uso ininterrumpible (hospitales, bomberos…) o de impacto ambiental grave | 5
| 2-Resto edificios | 1